## 全市通报批评在建项目名单
附件
全市通报批评在建项目名单
序号 | 所属县（市、区） | 工程名称 | 建设单位及项目负责人 | 施工单位及项目负责人 | 监理单位及项目负责人 | 存在主要问题
1 | 信丰 | 江西技研新阳电子信息科技园项目 | 江西技研新阳电子有限公司/管红兵 | 中建三局集团有限公司/赵斌 | 东莞市建设监理有限公司/伍召延 | 1、未按照2018年9月3日下发的整改通知单要求停工整改； 2、未落实百日专项行动方案要求； 3、施工临时用电搭设混乱，未设置“三相五线制、一机一闸、一箱一漏保”、接地接零不符要求； 4、办公区、宿舍区灭火器配置不足； 5、无动火审批手续； 6、18#楼外架搭设高度超过作业层3步架、连墙件设置不符要求； 7、起重吊装作业区无安全警示标志，作业人员随意进出； 8、司索工、信号工无证上岗；
2 | 信丰 | 信丰县第五中学改扩建工程（一期） | 信丰县第五中学/蒋新民 | 江西吉成顺建筑工程有限公司/明弼瑭 | 江西国智建设咨询集团有限公司/李宏伟 | 1、未按照2018年9月4日下发的整改通知单要求停工整改； 2、未落实百日专项行动方案要求； 3、物料提升机基础严重积水，卸料平台安全防护搭设不符要求，无安全门； 4、外脚手架搭设不符要求，部分架体变形、倾斜； 5、主要道路未硬化、积水严重； 6、施工现场未配备消防器材； 7、安全防护棚搭设不符要求。
3 | 信丰 | 江西福昌发电路科技有限公司项目 | 江西福昌科技有限公司/苏惠武 | 陕西建工第六建设集团有限公司/宋学柱 | 江西睿创企业管理有限公司/陶七斤 | 1、未批先建； 2、塔吊、物料提升机未办理安装告知，基础积水严重、塔吊防雷接地采用螺纹钢不符要求、物料提升机附着单根设置且与外架连接； 3、卸料平台、自制钢运料平台无专项施工方案，且与外架连接、无安全防护措施 ； 4、外脚手架搭设不符要求，二层楼板上无计算书、连墙件设置不符要求； 5、“四口五临边”安全防护不到位，无专用安全通道、已搭设的安全防护棚不符要求； 6、主要道路未硬化、材料堆放不符要求； 7、项目经理、总监未到岗履职； 8、无安全技术交底资料； 9、未落实百日专项行动方案要求； 10、无活动板房消防A级不燃材料合格证明及安全网、钢管、扣件检测报告； 11、2018年10月无动火审批手续。
4 | 信丰 | 赣州智通实业扩建厂房 | 赣州市智通实业有限公司/王建平 | 无 | 无 | 1、未批先建； 2、施工现场未实施封闭式管理； 3、采用毛竹搭设脚手架，存在重大安全隐患； 4、“四口五临边”安全防护不到位，楼梯口、通道口、楼层临边无安全防护； 5、电梯井内架体未与主体可靠连接； 6、物料提升机严重锈蚀、卸料平台未单独搭设、无安全防护； 7、施工临时用电搭设混乱，未设置“三相五线制、一机一闸一箱一漏保”、接地接零不符要求；
5 | 安远 | 状元·府邸 | 江西东江源建设有限公司/ 赖桂标 | 江西东江源建设有限公司/ 赖桂标 | 江西省鑫洪工程有限公司/ 李其炳 | 1、基坑、塔吊、外架等危大工程未进行专家论证； 2、深基坑边坡出现裂缝、无排水措施，存在重大安全隐患； 3、塔吊基础积水、未做防雷接地、临边无安全防护措施； 4、移动钢平台无安全储备绳； 5、模板支撑系统方案无可操作性和针对性，搭设不符要求、扫地杆缺失、顶部纵横水平杆缺失、立杆自由端大于600mm； 6、外架落在地下室顶板的后浇带处，已拆除上下支撑纵横水平杆、剪刀撑，局部已拆除支撑系统； 7、楼层孔洞、电梯井口竖向防护不到位； 8、施工临时用电不规范，未设置“三级配电、二级保护、一机一闸一漏保”； 9、施工现场灭火器未按要求配置； 10、未按照2018年9月12日下发的整改通知单要求整改； 11、未配备专职安全员； 12、塔吊司索信号工配备不足；。
6 | 安远 | 江西荣辉电子有限公司厂房 | 江西荣辉电子有限公司/ 王海清 | 湖北海厦建设工程有限公司/ 夏道红 | 江西省鑫洪工程管理有限公司/ 廖开平 | 1、未批先建； 2、施工现场管理严重缺失； 3、采用毛竹架搭设外架，存在重大安全隐患； 4、临边安全防护不到位； 5、施工现场未封闭式管理，无大门； 6、钢管支撑体系未编制专项施工方案； 7、办公区、生活区板房未采用A级防火材料，且未配备消防灭火器材； 8、施工临时用电混乱，接地接零不规范； 9、建筑起重机械无办任何手续； 10、厂房内采用门架（高度大于2米以上）安全措施不到位； 11、安全文明施工落实不到位。
7 | 安远 | 北辰·状元府 | 江西东江源建设有限公司/ 唐锦光 | 江西东江源建设有限公司/ 欧阳洪喜 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司/ 陈绍东 | 1、外架搭设未按方案施工，基础未硬化、积水严重、部分架体变形、立杆错位等； 2、模板支撑体系未按方案施工，随意改变架体形式； 3、物料提升机附墙杆单杆设置不符要求，卸料平台无安全防护门； 4、部分在建项目外架搭设未超出作业层一步架； 5、施工现场未设置安全通道，无安全防护棚； 6、主要道路未进行硬化处理，严重积水； 7、临时卸料平台搭设无方案，且与架体连接、未单独设置； 8、办公区、生活区未采用A级防火材料板房； 9、施工临时用电搭设混乱，未设置“三相五线制、一机一闸一箱一漏保”； 10、无塔吊、物料提升机备案、安装告知等手续； 11、项目经理、总监未到岗履职；
8 | 市经开区 | 赣州综合保税区标准厂房三期 | 赣州综合保税区置业有限公司/刘昌林 | 海力控股集团有限公司/周邦印 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司/曾春根 | 1.项目经理、总监、五大员未到岗履职； 2.监理人员持证不符要求； 3.局部基坑开挖超过2米，坡顶安全防护不到位； 4.企业未开展“五个一”活动； 5.部分监理人员与合同不符； 6.建设单位相关安全人员责任制不完善。
9 | 宁都 | 生产车间C栋 | 江西舒尔化妆用品有限公司/陈建红 | 无 | 无 | 1、未批先建； 2、无安全管理及技术资料； 3、模板支撑体系无扫地杆、上托伸出过长； 4、采用爬杆式吊机垂直运输设备； 5、外架搭设不符要求； 6、通道口未设置防护棚，楼梯无安全防护栏杆； 7、物料提升机未办理安装告知； 8、施工现场无消防设施、设备； 10、临时板房未采用A级阻燃材料。
10 | 宁都 | 1#厂房 | 江西川博五金制品有限公司/刘莹 | 无 | 无 | 1、未批先建； 2、模板支撑体系无施工方案，扫地杆不符要求、纵横水平杆缺失、自由端过大等； 3、已施工的二层楼面，未搭设外架，临边无安全防护措施； 4、无安全管理及技术资料。
11 | 瑞金市 | 大华颐景大观1#-3#、5#-12#、21#楼 | 赣州市大华房地产开发有限公司/黄振雄 | 赣州永达建设工程有限公司/廖锦俞 | 惠州市工程建设监理有限公司/严秋生 | 1、项目经理、安全员、总监未在岗履职； 2、未开展百日安全专项行动和自查自纠； 3、施工临时用电不符要求；4、消防通道不符要求，未设置消防水源、楼层消防器材配备不足； 5、施工组织设计及各专项方案无针对性，编制审批人员程序不符要求； 6、悬挑脚手架未编制专项施工方案； 7、对市局下发的整改通知单（编号：201809-04-10）存在的隐患整改不彻底； 8、起重机械设备无安全技术管理档案，未落实安装验收制度； 9、监理规划、实施细则、旁站方案审批程序不符要求； 10、7#-12#楼旁站监理记录造假，涉嫌挂靠。
12 | 瑞金市 | 中国赣闽商贸物流园二期6#、9#楼工程 | 瑞金琦建实业有限公司/黄亮 | 江西丰仁建设有限公司/刘胜清 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司/林辉 | 1、外架横向扫地杆缺失、与建筑物距离过大、安全网未同步跟进； 2、模板支撑系统与方案不符，立杆间距过大、部分立杆倾斜、顶托伸出长度过大等； 3、预留楼梯洞口安全防护不到位； 4、施工临时用电不符要求； 5、基坑、模板等专项方案与现场不符，无针对性和指导性； 6、监理单位未对专项施工方案内容进行审批； 7、特种作业人员持假证； 8、未细化百日行动方案； 9、企业未开展“五个一”活动； 10、未组织学习《工程质量安全手册》； 11、施工、监理单位安全管理资料造假。
13 | 瑞金市 | 瑞金市领秀时代三期工程C组团13#、16#、17# | 瑞金市谷丰房地产有限公司/杨吉勇 | 江西丰仁建设有限公司/魏斌 | 江西恒实建设管理股份有限公司/姚丽华 | 1、塔吊、施工升降机安装高度超过60m，未组织专家论证； 2、塔吊附着杆件形式（非原厂家）设置不符要求； 3、落地架扫地杆和部分剪刀撑搭设不符合要求； 4、悬挑脚手架未编制施工方案； 5、高层建筑未随层设置消防水源、消防管道，消防器具； 6、施工临时用电设置不符要求； 7、楼层临边安全防护设置不符要求，部分进料口未设置安全防护门； 8、悬挑脚手架卸荷钢丝绳预埋件不符要求； 9、安全文明施工差； 10、建筑起重机械（编号：赣BT-500098）吊笼顶板、底板锈蚀严重，存在重大安全隐患； 11、所有专项方案无针对性和可操作性； 12、三级安全教育无影像资料； 13、未细化百日专项行动方案、自查自纠； 14、企业未开展“五个一”活动； 15、未组织学习《工程质量安全手册》； 16、监理单位未对特种作业人员操作资格证书进行审核； 17、监理单位未对模板、脚手架、建筑起重机械等进行验收； 18、企业负责人未进行现场带班检查。
14 | 瑞金市 | 瑞金市豪门天玺工程 | 瑞金市融鑫房地产开发有限公司/王文超 | 江西联宇建设工程有限公司/张武真 | 瑞金市同盛建设工程监理咨询有限公司/王慨 | 1、模板支撑体系与方案不符，立杆自由端及部分顶托长度超过允许范围； 2、施工临时用电未执行“一机一闸一漏一箱”安全管理制度； 3、基坑支护无方案且已存在塌方现象； 4、起重机械设备未按要求重复接地 5、未批先建； 6、塔吊未办理安装告知； 7、安全帽、安全网、安全带、钢管未检测； 8、总监与证件不符； 9、未细化百日行动方案、自查自纠； 10、未组织学习《工程质量安全手册》； 11、安全文明施工差； 12、未开展三级安全培训教育。
15 | 赣县 | 赣州市集新机械制造有限公司办公楼、宿舍楼、 1#车间、2#车间 | 赣州市集新机械制造有限公司/刘华 | 江西青峰建设工程有限公司/赖敏珠 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司/罗华春 | 1、项目经理、安全员、项目总监、专业监理工程师未到岗履职； 2、大部分安全管理资料缺失； 3、物料提升机基础严重积水，无专职司机； 4、外脚手架搭设不符要求，部分剪刀撑搭接长度不足、剪刀撑未设置到顶、连墙件设置数量不足等； 5、“四口五临边”安全防护不到位； 6、高处作业人员未配戴安全带； 7、搅拌机无开关箱，无接地保护装置，施工现场内开关箱均无接地保护措施； 8、施工现场、办公区、生活区未配备消防设施； 9、移动式门式脚手架搭设及使用不符要求； 10、安全文明施工差。
16 | 赣县 | 赣州协晟精密零部件技术有限公司A栋车间、B栋车间、办公楼 | 赣州协晟精密零部件技术有限公司/曾荣 | 赣州东晨建设工程有限公司/谢长茂 | 南昌中裕建筑工程监理咨询有限公司/王涛 | 1、外脚手架搭设不符合要求，部分剪刀撑搭接长度不足、剪刀撑未设置到顶、连墙件设置不到位、顶层及作业层未满铺脚手板等； 2、运输通道无搭投方案，存在严重安全隐患； 3.物料提升机方案无针对性和搭设不符要求，操作平台无接地保护装置； 4、部分楼层无安全防护措施； 5、部分板房未采用A级不燃材料，施工现场灭水器配备不足； 6、“四口五临边”安全防护不到位； 7、建筑物主体临近高边坡，无安全防护措施； 8、搅拌机料斗无挂钩，无接地保护装置； 9、特种作业人员（电工）未持证上岗，架子工只有一名。
17 | 赣县 | 蓝湾里 | 赣州蓝湾半岛房地产开发公司/李声标 | 浙江城建建设集团有限公司/刘纪滔 | 江西省赣州江南工程监理有限公司/曾宪忠 | 1、部分深基坑边坡未按方案要求进行支护或无支护措施，场内排水不符要求； 2、塔吊采用的标准节不一致，附墙杆件未水平拉结； 3、“超危工程”未组织专家“双验收”； 4、部分外脚手架悬挑工字钢锚固长度不足，连墙件设置不符要求； 5、部分楼层、预留洞口水平及竖向安全防护不到位； 6、施工临时用混乱； 7、特种作业人员证涉嫌造假； 8、地下室后浇带处模板支撑整体性差； 9、企业负责人、项目负责人未对“危大工程”带班检查； 10、无安全隐患检查台账，预防高处坠落教育培训无针对性； 11.随层设置的消防水源管道未配备水带、水枪，灭火器配备数量不足，挤塑板材质不符要求。
18 | 兴国县 | 兴国经济开发区2017年标准厂房 | 兴国县惠生工程管理有限责任公司/谢全根 | 江西省建工集团有限责任公司/吴华君 | 江西省赣建工程监理有限公司/余恕国 | 1、物料提升机无防坠、防冲顶装置，无专职司机，由无证作业人员擅自操作； 2、落地式脚手架未设置剪刀撑，连墙件设置数量偏少； 3、物料提升机一侧运输通道搭设无专项施工方案，存在重大安全隐患； 4、百日专项行动落实不到位； 5、施工现场四台塔吊，只配备四名信号司索工，配备数量不足。
19 | 兴国县 | 兴国县天翔机电有限公司宿舍楼 | 兴国县天翔机电有限公司/刘伟昆 | 兴国县鑫昌建筑工程有限公司/王英杰 | 江西省华宇监理咨询有限公司/罗贱良 | 1、未批先建； 2、外脚手架搭设不符合要求，剪刀撑未设置到顶、搭接长度不足、部分架体内立杆落在悬挑扣件上、下部无支撑回顶措施等； 3、物料提升机卸料平台无安全防护门； 4、楼梯临边无安全防护措施； 5、施工临时用电混乱； 6、项目管理人员未在岗履职； 7、安全通道未搭设防护棚，搅拌机、物料提升机安全防护棚搭设不符要求； 8、百日专项行动落实不到位。